## 主控板
时间 | 硬件版本 | 软件版本号 | 变更前软件版本号 | 变更内容 | 对应的HMI程序 | 备注
2026-04-18 | V2.0 | V0.003.0 | V0.002.0 | 1、修改为老版漏液子控制器，适配修改为2通道程序； 2、增加页面计数； 3、增加bootloader功能； | V1.1
2026-04-23 | V2.0 | V0.004.0 | V0.003.0 | 1、W5500增加Keep-Alive机制检测通讯超时（解决主机突然断网，造成主控一直处于假链接的状态）； 2、设备添加子控后自动跳转到最后一页； | V1.2
2026-05-14 | V2.0 | V0.004.0 | V0.004.0 | 1、修复实时报警索引错误导致显示乱码数据； 2、修复历史报警因消息跨扇区导致数据被擦除，而显示错误数据 3、修复历史报警数据满一千条后覆盖旧数据会误擦除其他有效数据 4、修复TCP写入解析错误 | V1.3 | 履历更新错误，主板和HMI程序都写到HMI中
2026-06-05 | V2.0 | V0.005.0 | V0.004.0 | 1、MODBUS_TCP增加3个port口，总计4个port口供主机读取数据； 2、修复历史报警记录靠前条数不是最新的报警信息BUG; 3、修复MODBUS_TCP写寄存器时解析数据的异常BUG; | V1.4

## HMI
时间 | 硬件版本 | 软件版本号 | 变更前软件版本号 | 变更内容 | 对应的主板程序 | 备注
2026-04-18 | V2.0 | V1.1 | V1.0 | 1、界面修改为2通道样式； 2、增加页面计数； | V0.003.0
2026-04-23 | V2.0 | V1.2 | V1.1 | 1、修复修改波特率时，会误触发返回和保存按键； | V0.004.0
2026-05-14 | V2.0 | V1.3 | V1.2 | 1、修复实时报警索引错误导致显示乱码数据； 2、修复历史报警因消息跨扇区导致数据被擦除，而显示错误数据 3、修复历史报警数据满一千条后覆盖旧数据会误擦除其他有效数据 4、修复TCP写入解析错误 | V0.004.0
2026-06-05 | V2.0 | V1.4 | V1.3 | 1、MODBUS_TCP设置界面增加3个port口，总计4个port口进行设置； | V0.005.0

## bootloader
时间 | 软件版本号 | 变更前软件版本号 | 变更内容 | 备注
2026-04-18 | F407-BL V0.001.0 | - | 初版程序